## 1612277985677-eingangsregister_
deviceId | address | name | description | unit | type | len | factor | offset | role
1 | 4999 | Device type code | GerÃ¤te Typ-Code |  | int8be | 1 | 1 | 0 | value
1 | 5000 | Nominal Output Power | Installierte Leistung | Kw | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5002 | Daily Output Energy | Eigene Energienutzung heute (PV & Akku) | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5003 | Total Output Energy | Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku) | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 5007 | Inside Temperature | Temperatur im Wechselrichter | Â°C | int16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5010 | MPPT 1 Voltage | MPPT1 Spannung | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5011 | MPPT 1 Current | MPPT1 Strom | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5012 | MPPT 2 Voltage | MPPT2 Spannung | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5013 | MPPT 2 Current | MPPT2 Strom | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5016 | Total DC Power | PV-Leistung aktuell | W | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 5018 | Spannung Ph A | Spannung Phase A | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5019 | Spannung Ph B | Spannung Phase C | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5020 | Spannung Ph C | Spannung Phase C | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 5032 | Reactive Power | Blindleistung | VAÂ® | int32sw | 2 |  | 0 | value
1 | 5034 | Power Factor | Leistungsfaktor |  | int16be | 1 | 0.001 | 0 | value
1 | 5035 | Grid Frequency | Netzfrequenz | Hz | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 12999 | System State | Systemstatus |  | uint16be | 1 | 1 | 0 | value
1 | 13000 | Running State | Betriebsstatus |  | uint16be | 1 | 1 | 0 | value
1 | 13001 | Daily PV Generation | PV-Stromerzeugung heute | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13002 | Total PV Generation | PV-Stromerzeugung gesamt | Kwh | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13004 | Daily export energy from PV | PV-Einspeise Energie heute | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13005 | Total export energy from PV | PV-Einspeise Energie gesamt | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 13007 | Load power | Wirkleistung gesamt | W | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13009 | Export power | Aktuelle Leistung am Ãœbergabepunkt des Versorgungsnetzes | W | int32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13011 | Daily battery charge energy from PV | Energie in Speicher heute | Kwh | uint16be | 1 | 1 | 0 | value
1 | 13012 | Total battery charge energy from PV | Energie in Speicher gesamt | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 13014 | CO2-reduction | CO2- Reduzierung | Kg | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 13016 | Daily direct Energy Consumption | Direkter Eigenverbrauch aus PV heute | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13017 | Total direct Energy Consumption | Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 13019 | Battery voltage | Batteriespannung | V | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13020 | Battery current | Batteriestrom | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13021 | Battery power | Batterieladeleistung | W | uint16be | 1 | 1 | 0 | value
1 | 13022 | Battery level | BatteriekapazitÃ¤t | % | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13023 | Battery state of health | Gesundheit der Batterie | % | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13024 | Battery Temperature | Batterietemperatur | Â°C | int16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13025 | Daily battery discharge Energy | TÃ¤gliche Entladungsenergie der Batterie | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13026 | Total battery discharge Energy | Gesamte Entladungsenergie der Batterie | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 1 | value
1 | 13028 | Self-consumption of today | Heutiger Anteil des Eigenverbrauches | % | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13029 | Grid state | Netzstatus |  | int16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13030 | Phase A current | Strom Phase A aktuell | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13031 | Phase B current | Strom Phase B aktuell | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13032 | Phase C current | Strom Phase C aktuell | A | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13033 | Total active power | Eigenverbrauch aktuell | W | int32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13035 | Daily Import Energy | Gekaufte Energie heute | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13036 | Total Import Energy | Gekaufte Energie gesamt | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13038 | Battery Capacity | Batterie-KapazitÃ¤t | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13039 | Daily Charge Energy | Batterie-Ladeenergie heute | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13040 | Total Charge Energy | Batterie-Ladeenergie gesamt | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 13044 | Daily export energy | Energie Netzeinspeisung heute | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 13045 | Total export energy | Energie Netzeinspeisung gesamt | Kwh | uint32sw | 2 | 0.1 | 0 | value
1 | 13049 | Inverter alarm | Inverter alarm |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13051 | Grid-side fault | Netzfehler |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13053 | System fault 1 | System Fehler 1 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13055 | System fault 2 | System Fehler 2 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13057 | DC-side fault | Fehler DC-Seitig |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13059 | Permanent fault | Permanenter Fehler |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13061 | BDC-side fault | BDC-side fault |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13063 | BDC-side permanent fault | BDC-side permanent fault |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13065 | Battery fault | Batterie Fehler |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13067 | Battery alarm | Battery Alarm |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13069 | BMS alarm | BMS Alarm |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13071 | BMS protection | BMS protection |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13073 | BMS fault 1 | BMS fault 1 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13075 | BMS fault 2 | BMS fault 2 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 13077 | BMS alarm 2 | BMS alarm 2 |  | uint32sw | 2 | 1 | 0 | value
1 | 6226 | Monthly PV energy yields January | Monatlicher PV Energieertrag Januar | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6227 | Monthly PV energy yields February | Monatlicher PV Energieertrag Februar | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6228 | Monthly PV energy yields March | Monatlicher PV Energieertrag MÃ¤rz | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6229 | Monthly PV energy yields April | Monatlicher PV Energieertrag April | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6230 | Monthly PV energy yields May | Monatlicher PV Energieertrag Mai | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6231 | Monthly PV energy yields June | Monatlicher PV Energieertrag Juni | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6232 | Monthly PV energy yields July | Monatlicher PV Energieertrag Juli | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6233 | Monthly PV energy yields August | Monatlicher PV Energieertrag August | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6234 | Monthly PV energy yields September | Monatlicher PV Energieertrag September | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6235 | Monthly PV energy yields October | Monatlicher PV Energieertrag Oktober | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6236 | Monthly PV energy yields November | Monatlicher PV Energieertrag November | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6237 | Monthly PV energy yields December | Monatlicher PV Energieertrag Dezember | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6416 | Monthly direct energy consumption from PVJanuary | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6417 | Monthly direct energy consumption from PV February | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6418 | Monthly direct energy consumption from PV March | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im MÃ¤rz | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6419 | Monthly direct energy consumption from PV April | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6420 | Monthly direct energy consumption from PV May | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6421 | Monthly direct energy consumption from PV June | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6422 | Monthly direct energy consumption from PV July | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6423 | Monthly direct energy consumption from PV August | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6424 | Monthly direct energy consumption from PV Septemper | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6425 | Monthly direct energy consumption from PV October | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6426 | Monthly direct energy consumption from PV November | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6427 | Monthly direct energy consumption from PV december | Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6596 | Monthly export energy from PV February | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6597 | Monthly export energy from PV March | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage MÃ¤rz | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6598 | Monthly export energy from PV April | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6599 | Monthly export energy from PV May | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6600 | Monthly export energy from PV June | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6601 | Monthly export energy from PV July | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6602 | Monthly export energy from PV August | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6603 | Monthly export energy from PV September | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6604 | Monthly export energy from PV October | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6605 | Monthly export energy from PV November | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6606 | Monthly export energy from PV Dezember | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value
1 | 6595 | Monthly export energy from PV January | Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar | Kwh | uint16be | 1 | 0.1 | 0 | value